ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

IPP.7013.75.2022

IPP.271.11.2022

RZP.I.09.2022																				Mrągowo, dn.19.09.2022r.

OFERENCI

Dotyczy postępowania pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO, GMINA MRĄGOWO”

ODPOWEIDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE OFERENTA:

Pytanie Oferenta:

W dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 59 w opisie mówi się głównie o przewiercie sterowanym horyzontalnym a na rysunkach o przecisku. Prosimy o wskazanie, która metoda została przewidziana - przewiert sterowany horyzontalny czy przecisk wbijany.

Zgodnie z technologią przecisków/przewiertów zaprojektowany spadek pod drogą krajową nr 59 nie spełnia wytycznych ich wykonania, zaprojektowany spadek jest zbyt mały (nie jest możliwe utrzymanie tą metodą spadku 0,5% na 1 metrze przy tak długiej odległości). Czy Zamawiający przewidział i dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania tych robót, np. metodą mikrotunelową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 59 należy wykonać metodą przecisku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, profilem kanalizacji sanitarnej załączników 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 do SWZ oraz przedmiarem stanowiącym załącznik 8.3.7 do SWZ.

Wobec powyższego Zamawiający w załącznikach do SWZ nr:

-8.3.1 wymienia w całości „III. Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu” na nową „III Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu” zastępując zapisy dotyczące przewiertu sterowanego na przecisk.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający wprowadza wymienioną do projektu budowlanego nową treść    „III Części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu”;

-8.3.2. wymienia w całości „V Część opisową Projektu Technicznego” na nową „V Część opisową Projektu Technicznego”  zastępując zapisy dotyczące przewiertu sterowanego na przecisk.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający wprowadza wymienioną do projektu budowlanego nową treść  „ V części opisowej Projektu Technicznego”;

-8.3.3. wymienia w całości „III. Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu” na nową „III. Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu” zastępując zapisy dotyczące przewiertu sterowanego na przecisk.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający wprowadza wymienioną do projektu budowlanego nową treść  „ III Część opisową Projektu Zagospodarowania Terenu”;

-8.3.4. wymienia w całości „III Część opisową projektu technicznego” – na nową „III część opisową projektu technicznego” zastępując zapisy dotyczące przewiertu sterowanego na przecisk.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający wprowadza wymienioną do projektu budowlanego nową treść   „III Części opisowej projektu technicznego”.

-8.3.5. tj. „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” - wymienia strony od 37 do 42 zastępując zapisy dotyczące przewiertu sterowanego na przecisk.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający wprowadza wymienione poprawione strony od 37-do 42 STWiOR.

Pod drogą krajową DK 59 zaprojektowano przecisk rurą R/O PE 350 ze spadkiem 1%,

co potwierdza profil kanalizacji grawitacyjnej załącznika 8.3.3., 8.3.4 do SWZ.

WÓJT  GMINY MRĄGOWO

(…)PIOTR PIERCEWICZ

BM