ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

IPP.7013.75.2022

IPP.271.11.2022

RZP.I.09.2022 Mrągowo, dn.20.09.2022r.

 **OFERENCI**

**Dotyczy postępowania pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO, GMINA MRĄGOWO”**

**1.Pytanie Oferenta :**

Prosimy o uzupełnienie informacji:

Prosimy o potwierdzenie technologii i rodzaju materiału wykonania przejścia rury osłonowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod pasem drogowym drogi krajowej nr 59. W odpowiedzi na pytanie z dnia 19.09.2022r. Zamawiający wskazał wykonanie rurą PE DN350 odcinka 73 m metodą przecisku wbijanego, zmieniając w częściach opisowych przewiert sterowany na przecisk. Zgodnie z naszym doświadczeniem wykonanie przejścia rurą osłonową wskazaną technologią jest niemożliwe. Proszę o rozważenie czy nie należy zastosować do wykonania przejścia pod drogą przewiertu sterowanego.

W związku z rozliczeniem inwestycji metodą kosztorysową prosimy o zmianę nazewnictwa w przedmiarze, w zależności od zastosowanej technologii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pod drogą krajową nr 59 zaprojektowano przecisk sterowany PE 350 ze spadkiem 1%.

W przedmiarze zał. nr 8.3.7 do SWZ poz. 1.2.4. proszę przyjąć przecisk sterowany PE 350 L-115,0 m.

W przedmiarze zał. nr 8.3.7 do SWZ poz. 1.2.3. proszę przyjąć przecisk sterowany PE 200 L-213,0 m.

**WÓJT GMINY MRĄGOWO**

 **(…)PIOTR PIERCEWICZ**